## Erläuterungen
			Test Document

			Liegenschaftsbezogene Mängelliste
Stand:	15.11.10
Ausdruck	08.12.10		Neu: Regelmäßig erforderliche Maßn.

Erläuterungen			Erledigung:	...

Aufgelistet sind i.d.R nur Reparaturerfordernisse, keine Maßnahmen, die dem Zweck der Energieeinsparung dienen

Anlagen			Weitere Anlagen
A00	Betrifft Gesamtanlage		A31	Bethanien A
A11	RLTKueche_Bethanien		A32	Bethanien B (Küchenbau)
A21	Aseptischer OP2 (Anlage 1)		A33	Bethanien C
A22	Aseptischer OP1 (Anlage 2)		A41	Mutterhaus
A23	RLT Intensivstation		GLT	GLT Allgemein
A25	RLT Anlage 5 Gyn-OP		A51	Campehaus
A26	RLT Anlage 6		A52	Schule F. Nightingale Haus
A27	RLT Anlage 7“		A61	Krankenhaus
A24	RLT Anlage 4 OP 3		A71	Frauenklinik
ZKW	Zentr. KW-Satz Bethanien TD		A81	Aufstockg. BW Heizg.

Priorität

1	Ohne Mangelbeseitigung Betrieb nicht mehr möglich oder Gefahr für Sachen oder Personen
2	Erheblicher Mangel, umgehende Beseitigung notwendig
3	Normale Priorität, ggf. Behlfslösung möglich, Mangelbeseitigung ca. im Laufe eines Monats
4	Mangelbehebung bei turnusmäßiger Wartung ausreichend
5	Mangelbeseitigung ggf. verzichtbar
8	Energieverschwendung
9	Planung für Austausch bei Defekt oder Umbauten
IR	Inbetriebnahme-Restmmangel

ErledigungsStand			Abkürzungen
			AV	Aktenvermkerk
!	B&B-seits erledigt		IB	Inbetriebnahmebericht B&B
?	geplanter Erledigungstermin		HzFa	Heizungsfirma
	Evtl. erledigt?		LWFa	Lüftungs-Wartungsfirma

## Reparatur_Erforderlich
Vorgang	Anlage	Kreis	Mangel-Beschreibung	Prioritäts-Abschätz	Aufgenommen	Verweis	Lösungs-Vorschlag	Zu erledigen durch: Erledigungs-Stand	Erledigungs-Ziel	Vermerk	Intern Erledigung kokret geplant
286	A27	RLT Heizregister	Vorerhitzer: 3°C AT Volle Pumpenleistung 100% HV nur 18°C, Frostschutzauslösungen / Untersuchungsergebnis 9.11.: Defekte konnten nicht festgestellt werden, bei Simulation großer Abnahme „Alle Ventile öffnen“ sank der Verteilervrodruck auf -4mWS, das ist von der Größenordnung her der Förderdruck der kleineren Heizregister-Pumpen (die dann nichts mehr fördern). Zumindest Teilerklärung	2	09.11.10	Vor Ort	Evtl auch Regelungsproblem, Klärung B&B. / Geringe Heizleistung klärt B&B + Aircraft	B&B. LWFa	15.11.10
288	A31	BW	Siehe auch 17! Unzureichend, Ladetemp 60°C trotz 82° hinter WT (wird völlig problemlos erreich) nach Erhöhung. Zunächst Vorlaufsoll-Überhöhung für 100% Ladeventil 10°C → 15°C, Untersuchung am Gerät (ggf. auch dramatische Bedarfszunahme?) erforderlich. Kurze Abschaltung HK Bettenhaus bringt nur 1°C Ladetemperatur Verbesserung. / Nachtrag 22.11.2010: 28M1 ist's eher nicht, bei Einzel-Abschaltung sank die Ladetemperatur in etwa wie erwartet.	3	19.11.10	Fern-Überwachung	Vor-Ort Untersuchung	Marienstift, HzFa, B&B	23.11.10
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345

## Erledigt
Vorgang Nr.	Anlage	Kreis	Mangel-Beschreibung	Priorität	Aufgenommen	Verweis	Lösung	Zu erledigen durch: Erledigungs-Stand	Erledigung-Datum (ggf Zieldatum)	Erledigungs-Bemerkung

## Hilfsfunktionen
AuswahlFürAnlagen		Zu erledigen Durch			PDF-Export	1, 3-15, 17-19
A00		HzFa
A11		B&B
A21		Tech Dienst
A22		LWFa
A23
A25
A26
A27
A24
ZKW
A31
A32
A33
A41
GLT
A51
A52
A61
A71
A81		ALLE
0		...
0

Vorgang	Anlage	Kreis	Mangel-Beschreibung	Prioritäts-Abschätz	Aufgenommen	Verweis	Lösungs-Vorschlag	Zu erledigen durch: Erledigungs-Stand	Erledigungs-Ziel	Vermerk	Intern Erledigung kokret geplant
								iinwg
								HzFa
A2

## Screenshots
So should it look (and does it look with OOo 3.1.1)

So does it look with LibO 3.3.0 RC1